2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年 01 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年02 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年03 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年04 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年05 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年06 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年07 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年08 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年09 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年10 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年11 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀

2024年、瓦斯鍋爐月份定期檢查紀錄表
型 式 名 稱			水管式鍋爐-瓦斯燃料	設 備 編 號				13B41M3950002	檢 查 號 碼	213BU00174	月檢日期			113年12 月 日
檢點項目及方法					正常	檢點項目及方法					正常	檢查結果、述知原因
瓦斯室	01	瓦斯室連接管路正常-並無漏氣之異常				瓦斯燃燒機	01	燃燒機外觀正常.無鬆脫之異狀
	02	瓦斯室連接管路閥門開關正常-並無異常之現象					02	燃燒機送風馬達外觀及線路正常.風葉轉動正常無鬆脫及無損
	03	流量計外觀正常.數字運轉無異常					03	燃燒機電磁閥及遮斷器線路正常
	04	瓦斯室外觀正常並無鬆脫及牢固					04	燃燒機電火眼正常.觀視窗無污視覺清楚
水路系統	01	1號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					05	風門控制器作動正常.風門擋板作動正常及機組機構正常
	02	1號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀				水位計	01	1號水位計玻璃清楚及2號水位計玻璃清楚
	03	2號抽水馬達外觀正常.線路無鬆脫.運轉正常					02	1號水位計及2號水位計管路無卸漏及閥門開關正常
	04	2號抽水馬達連結管路無卸漏及閥門開關正常無異狀					03	1號水位計及2號水位計電極水位測試作動正常.水位警報正常
	05	水塔外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關無卸漏現象				調節器及相關閥門	01	鍋爐壓力調節器及大小火調節器線路無鬆脫.無異狀
	06	熱回收筒外觀正常及連結管路正常無異狀.閥門開關正常					02	鍋爐蒸汽壓力錶作動正常.指針正常作動.錶面清楚
	07	軟水機組線路正常.管路正常.控制開關正常					03	鍋爐底部排放管路及快開閥和慢開閥正常無卸漏
	08	水流量計外觀正常及管路閥門開關正常無卸漏					04	鍋爐主蒸汽閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
瓦斯系統	01	瓦斯管路正常無卸漏及閥門開關正常					05	鍋爐空氣閥開關正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	02	瓦斯壓力錶正常無異狀現象					06	鍋爐1號及2號進水管路閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
	03	瓦斯壓力調節器及過濾系統外觀正常無異狀				安全閥	01	1號安全閥及2號安全閥正常.底座無卸漏及管路無卸漏
主控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	1號安全閥及2號安全閥.外觀正常.拉桿歸位正常
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	1號安全閥及2號安全閥.連接管路正常
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常				孔及煙囟	01	清掃孔及人孔蓋外觀正常無卸漏現象
副控制箱	01	鍋爐控制箱線路無破損.端子連接正常.					02	清掃孔及人孔蓋螺絲母固定無鬆脫
	02	鍋爐控制箱外觀正常,支架正常.固定裝置皆正常					03	煙囟外觀正常無腐蝕現象
	03	鍋爐控制箱開關鍵鈕正常及指示燈正常.警報系統正常					04	煙囟底部清掃孔無卸漏.螺絲母牢固無鬆脫
鍋爐主體	01	鍋爐外觀正常.支架支撐正常無裂痕				說明： / 1.檢查結果：良好打“V“；異常須改善打“X“；無此項目打“／“。 / 2.依「職業安全衛生管理辦法」第32條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.記錄表應保存3年。					檢查人員簽章
	02	鍋爐保溫材料無鬆落及固定螺絲固定無鬆脫
	03	臚膛內部其耐火壁正常.外蓋無歪曲及螺絲母無鬆脫					部門主管簽章
	04	爆發門作動正常.彈簧正常其擋蓋無異狀